## quick-scan
|  | 2. Ontwerp WelWonen |  |  |  |  | 3. Resultaten
|  | Gebouwfunctie (1 of 2) | 1 |  |  |  | Alleen energiepalen
|  | 1 Woningbouw |  |  |  |  | Koeling zomerperiode
|  | 2 Kleine utilitetsbouw (< 1000 m2 BVO) |  |  |  |  | Ltot;ontwerp isso 73 | 46.1249 | m'
[7 empty] | Verschil | -115.9071 | m' | over
1. Projectgegevens |  | Woningtype (1 of 2) | 1
|  | 1 Grondgebonden |  |  |  |  | Verlaging EPC (tov 0,8): | 0.02
Datum | 2026-07-28 | 2 Woongebouw bestaande uit: | 1 | appartementen
Projectnaam | [6 empty] | Energiepalen en energydak
Straatnaam |  | Gebouwomvang (BVO) | 85 | m2 |  |  | Koeling zomerperiode
Postcode | 3200 | Grondoppervlakte (bebouwd) | 52 | m2 |  |  | Ltot;ontwerp isso 73 | 46.1249 | m'
Woonplaats | [6 empty] | Verschil | -115.9071 | m' | over
|  |  | uit ontwerp |  | raming
Bedrijf |  | Lengte heipaal (constructief) | - |  | 162.032 | m' | Warmtapwatervoorverwarming
Naam | [6 empty] | Advies m2 energydak | 5 | m2
Adres |  | Bodemsoort 1 of 2 | 1 |  |  |  | Verlaging EPC (tov 0,8): | 0.1269
Woonplaats |  | 1 Slibhoudend zand, zand en klei
Telefoon |  | 2 Klei of leem met veenlagen |  |  |  |  | Energiepalen, energydak en warmtepomp
e-mail | [6 empty] | Ruimteverwarming en koeling
|  | Energiebehoefte | uit EPC |  | raming |  | Ltot; ontwerp isso 73 | 132.4373 | m'
|  | Ruimteverwarming | - |  | 6.95 | GJ | Verschil | -29.5947 | m' | over
|  | Warmtapwater | - |  | 10 | GJ | Verlaging EPC (tov 0,8): | 0.21299
|  | Ruimtekoeling gewenst (ja/nee) | ja |  |  |  | Ltot; bij energydak (100% regeneratie) | 94.1097 | m'
|  | Koelbehoefte | - |  | 4.625 | GJ | Advies m2 energydak tbv 100% regeneratie | nvt | m2
|  | Op te stellen vermogen | uit ontwerp |  | raming |  | Energydak toepasbaar tbv regeneratie | 0 | m2
|  | Op te stellen warmtepompvermogen RV | - |  | 6 | kWth | Indicatie m' energiepaal toevoegen | nvt
|  | Op te stellen warmtepompvermogen WW | - |  | 6 | kWth
|  | Op te stellen koelvermogen | - |  | 1.7 | kWth | Warmtapwatervoorverwarming
[7 empty] | Advies m2 energydak | 5 | m2
|  | Equivalente vollasturen |  |  |  |  | Advies totaal m2 energydak | 5 | m2
Powerd by: |  | Vollasturen verwarmen en warmtapwater | 1247.6852 |  | per jaar
|  | Vollasturen koeling | 755.719 |  | per jaar |  | Verlaging totaal EPC (tov 0,8): | 0.35989

## berekeningen
Warmtepomp met koeling |  |  |  |  | cv-ketel en energiepalen
BVO | 85 | m2 |  |  | BVO | 85 | m2
Geinstalleerd vermogen ruimteverwarming | 6 | kW |  |  | Pkoel | 1.7 | kW
Geinstalleerd vermogen warmtapwaterverw | 6 | kW
Energiebehoefte
Warmtebehoefte | 4708.3333 | kWh | 16.95 | GJ | Warmtebehoefte | nvt | kWh
Ruimteverwarming | 1930.5556 | kWh | 6.95 |  | Ruimteverwarming | nvt | kWh
Warmtapwater | 2777.7778 | kWh | 10 |  | Warmtapwater | nvt | kWh
Koelbehoefte | 1284.7222 | kWh | 4.625 | GJ | Koelbehoefte | 1284.7222 | kWh | 4.625 | GJ
Vermogen warmtepomp | 6 | kW
COP | 3.6241 | (Ontwerpconditie +5-40, tapw 58)
Equivalent vollasturen | 1247.6852 | h/a |  |  | equivalent vollast | 755.719 | h/a
| 1.2477 | (rekenhulp) |  |  |  | 0.75572 | (rekenhulp)
f COP-W | 0.72407
Warmteonttrekking aan bodem | 3409.1497 | kWh/a
Vermogen bodemwarmte | 4.3444 | kW |  |  | Pbodem | 1.7 | kW | bodemwarmtevermogen
Regeneratie-aandeel zonder energiepalen | 0%
Vermogen energiepaal | 34.9685 | W/m | 0% | reg
[5 empty] | Penergiepaal | 6.1305 | W/m | 0 % reg
Vermogen energiepaal bij energydak | 44.289 | W/m | 100% | reg |  | 39.289 |  | 50%reg
Gemiddelde paallengte per postcode | 15.58 | m'
COP-warmtepomp ruimteverw (0 - 40) | 4.2
COP-warmtepomp warmtapwater | 2.2
Verbetering COP-warmtepomp | 20%
COP-warmtepomp (+5 - 40) | 5.04
COP-warmtepomp (+58) | 2.64
met energiedak
Lbasis | 124.2376 | m | 98.0922 |  | Ltot | 43.2691 | m
Correctiefactoren |  |  |  |  | Correctiefactoren
Bodemsoort | 1 |  | 1 |  | Bodemsoort | 1
Opstellingsvorm | 1 |  | 1 |  | Opstellingsvorm | 1
Mediumtemperatuur | 1.3 |  | 1.3 |  | Mediumtemperatuur | 1.3
Type bodemwarmtewiss | 0.82 |  | 0.82 |  | Type bodemwarmtewiss | 0.82
WP over energiedak |  |  | 0.9
Ltot ontwerp isso73 | 132.4373 | m | 94.1097 |  | Ltot | 46.1249 | m

## gem. paalengte per postcode (hidden)
Postcode | Gemiddelde paallengte | bodemsoort
nederland | in m
0 | 14.42
10 | 14.65
11 | 11.86
13 | 11.63
14 | 12.26
15 | 14.29
16 | 14.64
17 | 14.7
18 | 6.5
19 | 11.27
20 | 7.74
21 | 12.48
22 | 13.33
23 | 17.3
24 | 11.39
25 | 12.74
26 | 15.53
27 | 12.04
28 | 16.67
29 | 16.45
30 | 18.21
31 | 19.7
32 | 15.58
33 | 16.46
34 | 11.9
35 | 12.79
36 | 8.81
37 | 10.1
38 | 12.17
39 | 10
40 | 10.15
41 | 9.09
42 | 15.76
43 | 9.03
44 | 9.74
46 | 8.33
47 | 7.62
48 | 7.39
50 | 7.5
51 | 10.36
52 | 10.67
53 | 9.56
54 | 4.71
55 | 6.06
56 | 6.09
57 | 8.2
60 | 12.28
66 | 9.91

## energiekosten (hidden)
Energiekosten | Energiebehoefte GJ | Referentie |  | Alleen energiepalen |  | Energiepalen en energydak |  | Energiepalen, energydak en warmtepomp
|  | Aardgas | Electra | Aardgas | Electra | Aardgas | Electra | Aardgas | Electra
Ruimteverwarming | 6.95 | 177.8504 | 0 | 177.8504 |  | 177.8504 |  |  | 87.7525
Warmtapwaterverwarming | 10 | 255.8999 |  | 255.8999 |  | 127.95 |  |  | 91.4089
Koeling | 4.625 |  | 107.0602 |  | 16.059 |  | 16.059 |  | 16.059
Totaal |  | 433.7504 | 107.0602 | 433.7504 | 16.059 | 305.8004 | 16.059 | 0 | 195.2204
Totale variabele energiekosten |  | 540.8105 |  | 449.8094 |  | 321.8594 |  | 195.2204
Besparing eerste jaar |  |  |  | 91.0012 |  | 218.9511 |  | 345.5901
Uitgansgpunten
rendement cv-ketel |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8
COP-warmtepomp ruimteverw |  | 4.5 |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5
COP-warmtepomp warmtapwater |  | 2.64 |  | 2.64 |  | 2.64 |  | 2.64
COP-koelmachine |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
COP-vrije koeling |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
Kosten m3 aardgas | 0.72 | incl BTW
Kosten kWhe | 0.25 | incl BTW
Energiekostenstijging | 20% | per jaar
jaar
| 1 | 540.8105 |  | 449.8094 | 91.0012 | 321.8594 | 218.9511 | 195.2204 | 345.5901 | 345.5901
| 2 | 648.9726 |  | 539.7713 | 109.2014 | 386.2313 | 262.7413 | 234.2645 | 414.7081 | 760.2982
| 3 | 778.7672 |  | 647.7255 | 131.0417 | 463.4776 | 315.2896 | 281.1174 | 497.6498 | 912.3579
| 4 | 934.5206 |  | 777.2706 | 157.25 | 556.1731 | 378.3475 | 337.3409 | 597.1797 | 1094.8295
| 5 | 1121.4247 |  | 932.7247 | 188.7 | 667.4077 | 454.017 | 404.8091 | 716.6156 | 1313.7954
| 6 | 1345.7097 |  | 1119.2697 | 226.44 | 800.8892 | 544.8204 | 485.7709 | 859.9388 | 1576.5544
| 7 | 1614.8516 |  | 1343.1236 | 271.728 | 961.0671 | 653.7845 | 582.9251 | 1031.9265 | 1891.8653
| 8 | 1937.8219 |  | 1611.7483 | 326.0736 | 1153.2805 | 784.5414 | 699.5101 | 1238.3118 | 2270.2384
| 9 | 2325.3863 |  | 1934.098 | 391.2883 | 1383.9366 | 941.4497 | 839.4121 | 1485.9742 | 2724.286
| 10 | 2790.4636 |  | 2320.9176 | 469.546 | 1660.7239 | 1129.7397 | 1007.2946 | 1783.169 | 3269.1432
| 11 | 3348.5563 |  | 2785.1011 | 563.4552 | 1992.8687 | 1355.6876 | 1208.7535 | 2139.8029 | 3922.9719
| 12 | 4018.2676 |  | 3342.1214 | 676.1462 | 2391.4425 | 1626.8251 | 1450.5042 | 2567.7634 | 4707.5663
| 13 | 4821.9211 |  | 4010.5456 | 811.3755 | 2869.731 | 1952.1901 | 1740.605 | 3081.3161 | 5649.0795
| 14 | 5786.3053 |  | 4812.6548 | 973.6506 | 3443.6772 | 2342.6282 | 2088.726 | 3697.5793 | 6778.8954
| 15 | 6943.5664 |  | 5775.1857 | 1168.3807 | 4132.4126 | 2811.1538 | 2506.4712 | 4437.0952 | 8134.6745
| 16 | 8332.2797 |  | 6930.2229 | 1402.0568 | 4958.8951 | 3373.3845 | 3007.7654 | 5324.5142 | 9761.6094
| 17 | 9998.7356 |  | 8316.2674 | 1682.4682 | 5950.6741 | 4048.0615 | 3609.3185 | 6389.4171 | 11713.9313
| 18 | 11998.4827 |  | 9979.5209 | 2018.9618 | 7140.809 | 4857.6738 | 4331.1822 | 7667.3005 | 14056.7176
| 19 | 14398.1793 |  | 11975.4251 | 2422.7541 | 8568.9708 | 5829.2085 | 5197.4187 | 9200.7606 | 16868.0611
| 20 | 17277.8151 |  | 14370.5101 | 2907.305 | 10282.7649 | 6995.0502 | 6236.9024 | 11040.9127 | 20241.6733
besparing
| totale investering | 1ste jaar | 2de jaar | 3de jaar | 4de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 7de jaar
6000